## Kalkulator
Data:
CO2 - obliczenie masy środka gaśniczego CO2 zgodnie z VdS 2093, CEA 4007, APSAD R13 | [7 empty] | #VALUE!
Niniejszy kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny/pomocniczy |  |  |  |  | Kalkulator systemów gaszenia szaf: AFFS-RACK/CO2/I. Systemy typu Pre-engineering. Ilość środka gaśniczego CO2: 5 i 10 kg.
KB - współczynniki są na kolejnej zakładce
Tylko zielone pola są aktywne
Metoda obliczeniowa |  |  |  |  | Tabela obliczeniowa
[6 empty] | Wartość | Jednostka | Komentarz
Oblicz rzeczywistą powierzchnię i objętość |  |  |  |  | Rzeczywista powierzchnia i objętość chronionego obiektu (w metrach)
Określić wymiary chronionej obudowy (w m): |  |  | Zapisywanie wartości w komórkach |  | D: Długość | 2 | metr | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
długość, głębokość i wysokość |  |  | L12, L13 i L14 |  | G: Głębokość | 0.6 | metr | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Ocena zajmowanej przestrzeni niepalnych ciał stałych |  |  |  |  | W: Wysokość | 2 | metr | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
w obudowie (w %) |  |  | Zapisz wartość w komórce L15 |  | Zajęta przestrzeń niepalna | 0 | % | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Określenie koncentracji projektu
Określ typ materiału, który ma być chroniony i znajdź odpowiednie |  |  |  |  | Stężenie projektowe
stężenie projektowe (Kb) w tabeli w arkuszu „Wartość Kb”. |  |  | Zapisz wartość w komórce L19 |  | Kb - wspólczynnik | 1.2 | coefficient | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Obliczanie wpływu otwartych/wentylowanych przestrzeni
W przypadku całkowicie zamkniętej przestrzeni: (brak otworów wentylacyjnych lub kratek, |  |  |  |  | Określanie powierzchni
w których otwory wentylacyjne/kratki można zamknąć przed wyzwoleniem systemu) |  |  |  |  | AV: Całkowita powierzchnia | 12.8 | m² | NIE MODYFIKOWAĆ | 0,75 V + 0,2 AV < 1,1 V |  |  | Q = Kb ( 0,2A + 0,75V)
` | '= powierzchnia otworów |  | Wpisz 0 w komórkęl L24 |  | AO: Powierzchnia otworów1 |  | m² | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA | 4.36 | < | 2.64 |  | 5.232
| = 0 |  |  |  | A: Powierzchnia netto do określania Q | 12.8 | m² | A = AV + 30AO | 0,75 V + 0,2 AV < 1,1 V |  |  | Q = Kb (1,1 V + 6 A0)
[9 empty] | 4.36 | >= | 2.64 |  | 3.168
Określanie objętości
VZ | = objętość wentylowanego powietrza |  |  |  | VV: Objętość pomieszczenia / obiektu | 2.4 | m³ | NIE MODYFIKOWAĆ
| = 0 |  | Wpisz 0 w komórce L29 |  | VZ: Objętość wentylowanego powietrza2 | 0 | m³/min | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
W przypadku przestrzeni otwartych/wentylowanych: należy uwzględnić ilość środka gaśniczego, |  |  |  |  | VG: Objętość struktur | 0 | m³ | NIE MODYFIKOWAĆ
która wydostanie się przez otwory lub kanały wentylacyjne. |  |  |  |  | V: Objętość netto do określenia Q | 2.4 | m³ | V = VV + 4VZ - VG
A0 | = powierzchnia otworu wentylacyjnego |  | Wpisz wartość w komórce L24
| = (π x d2)/4 dla otworów okrągłych |  |  |  | CO2 wymagany zgodnie z przepisami VdS 2093, CEA, 4007, R13: dla ochrony miejscowej
| = (L x l) dla otworów prostokątnych |  |  |  | Q: Żądana ilość | 3.168 | Kg | NIE MODYFIKOWAĆ3
[5 empty] | Żądana ilość+ 10%4 | 3.4848 | Kg | NIE MODYFIKOWAĆ
VZ | = V° (natężenie przepływu wentylatora w m3/godz.) / 60 |  | Wpisz wartość w komórce L29 |  | Kontrola doboru zbiornika | OK | Kg | NIE MODYFIKOWAĆ
[5 empty] | Dobór zbiornika | 5 | Kg | NIE MODYFIKOWAĆ
Uwaga | - Zastosowanie wentylatora znacznie zwiększy wymaganą ilość CO2 dla systemu.
| Użycie przełącznika ciśnieniowego pozwala wyłączyć wentylator podczas gaszenia |  |  |  | Dobrany system
| i zmniejszyć żądaną ilość CO2. |  |  |  | AFFS-RACK/CO2/I 5 kg | 1
| In this case, VZ = 0. |  |  |  | AFFS-RACK/CO2/I 10 kg | 0
1) Dla przestrzeni otwartych/wentylowanych, A0 = powierzchnia otworu wentylacyjnego = (π x d2)/4 dla otworów kołowych. Dla zamkniętego obszaru A0 = 0
Określenie ilości środka gaśniczego |  |  |  |  | 2) Dla przestrzeni otwartych/wentylowanych, VZ = V° (natężenie przepływu wentylatora w m3/h) / 60 minut. Dla pomieszczeń zamkniętych VZ = 0
Ilość CO2 niezbędna do ochrony danego obszaru jest podana w komórce L32. |  |  |  |  | 3) Q = Kb ( 0,2A + 0,75V) jeśli 0,75 V + 0,2 AV < 1,1 V lub Q = Kb (1,1 V + 6 A0) jeśli 0,75 V + 0,2 AV >= 1,1 V
4) W przypadku systemów z maksymalnie 19 zbiornikami, do bilansu napełnienia należy dodać 10% sumy największej ilości projektowej.
Wybierz najmniejszy zbiornik, który spełnia to ograniczenie. Na przykład, jeśli Q=3,3 kg, |  |  |  |  | tolerancje, wycieki i gaz resztkowy. W przypadku 20 i więcej zbiorników należy dodać 5%.
rozmiar butli do wybrania wynosi 5,0 kg.
OSTRZEŻENIE! Sprawdzić, czy w przypadku rozładowania stężenie CO2 w pomieszczeniu jest niższe niż 5%.
Uwaga. | Pomieszczenie zawierające chronioną obudowę musi być większe niż |  | 51 | m3 | Objętość pomieszczenia, w którym znajduje się chroniona obudowa
| aby uniknąć stężenia CO2 > 5% w pomieszczeniu w przypadku wyzwolenia. |  |  |  | Minimalna objętość do przestrzegania | 51 | m³ | DO NOT MODIFY
[5 empty] | Szerokość pomieszczenia | 51 | metr | TO BE FILLED BY USER
[5 empty] | Długość pomieszczenia | 1 | metr | TO BE FILLED BY USER
UWAGI! |  |  |  |  | Wysokość pomieszczenia | 1 | metr | TO BE FILLED BY USER
Chroniona kubatura: szafa lub zespół szaf połączonych szaf ze sobą bez ścianek działowych |  |  |  |  | Głośność pomieszczenia | 51 | m³ | DO NOT MODIFY
System jednostrefowy: każda szafa (kubatura) jest chroniona jednym indywidualnym systemeem gaśniczym. |  |  |  |  | Po rozładowaniu stężenie CO2 w pomieszczeniu wynosi: | 5% | <5%
Przestrzegane są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Kalkukator służy do wstępnego doboru systemu gaśniczego.
W sprawach wycen, prosimy o kontakt: |  | info@affs.pl |  |  | Niniejszy dokument służy wyłącznie jako wsparcie. Nasza metoda obliczeniowa opiera się na rozszerzonej metodzie obliczeniowej wg wytycznych VdS 2093,
|  | +48 22 76 64 970 |  |  | ale nie jest certyfikowana przez żaden organ.
|  | www.gaszenieszaf.pl |  |  | Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć bezpośrednio w europejskich normach Vds Directive 2093 i CEA 4007.

## KB - współczynniki
Kb- wspólczynniki zgodnie z wytycznymi VdS 2093 |  | Pre-engineered zestaw zalecany do:
Gazy i ciecze | KB Współczynnik | Szafy elektryczne | Obrabiarki CNC | Okapy kuchenne
Acetone | 1.0
Acetylene | 2.57
Aviation gasoline | 1.06
Benzene | 1.1
Butadiene | 1.26
Butane | 1.0
Butanol | 1.6
Butene-1 | 1.1
Carbon disulphide | 3.03
Carbon monoxide | 2.43
Coal or natural gas | 1.1
Cyclopropene | 1.1
Diesel, petrol | 1.0
Diethyl ether / Ethyl ether | 1.20
Dimethyl ether | 1.22
Ethane | 1.22
Ethyl alcohol | 1.2
Ethylene | 1.6
Ethylene dichloride | 1.0
Ethylene oxide | 1.8
Gasoline | 1.0
n-Heptane | 1.0
Hexane | 1.1
Hydrogen | 3.3
Hydrogen sulphide | 1.06
Isobutane | 1.06
Isobutylene | 1.0
Isobutyl formate | 1.0
JP-4 | 1.06
Kerosene | 1.0
Methane | 1.0
Methyl acetate | 1.03
Methyl alcohol | 1.6
Methyl butane-1 | 1.06
Methyl ethyl ketone | 1.22
Methyl formate | 1.18
n-Octane | 1.03
Natural gas | 1.1
Para dichloride benzene | 1.47
Pentane | 1.1
Propane | 1.06
Propylene | 1.06
Toluene | 1.0
Quench/lube oils | 1.0 |  | ü
Ciała stałe
Cotton | 2.00
Paper,corrugated cardboard | 2.25
Plastic materials (granulate) | 2.00
Polystyrene | 1.00
Polyurethane | 1.00
Cellulose | 2.25
Obiekty/urządzenia
Electrical switch and distribution rooms | 1.20 | ü
Electronic data processing systems | 2.25 | ü
IT rooms (engine rooms) | 1.50 | ü
Control room of high-rack storage | 1.50 | ü
Paint shops and drying systems | 1.20 |  | ü
Generators incl. cooling systems | 2.00 | ü
Cable rooms, cable floors and cable ducts | 1.50 | ü
Oil-filled transformers | 2.00
Dry-type transformers | 1.20 | ü
Textile machines | 2.00